- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Котел паровой экспериментальный Е-0,15-0,8ЦО КПЭ 001.000.000.00.

Дата изготовления  –  2018 г.

1.2 Котел паровой экспериментальный Е-0,15-0,8ЦО  КПЭ 001.000.000.00 предназначен для получения пара низкого давления и может работать как непрерывно, так и периодически. Пар используется в технологических процессах промышленности и сельского хозяйства. В качестве топлива для котла применяются отходы деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

1.3 Котел паровой экспериментальный Е-0,15-0,8 ЦО  КПЭ 001.000.000.00 согласно Приказу Министерства социальной политики Украины от 05 марта 2018 года №333 «Правила охраны труда во время эксплуатации оборудования, которое работает под давлением» согласно П. 1.3 не подлежит обязательной регистрации в Госгортехнадзоре Украины.

1.4 Количество вредных выбросов в атмосферу ниже норм, установленных для устройств такого класса.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 2.1 Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,19  0,01 |
| --- | --- |
| 2.2 Диапазон рабочего регулирования по мощности, % | от 40 до 100 |
| 2.3 Номинальная паропроизводительность, кг/ч | 250  10 |
| 2.4 Температура пара, 0С | 160  10 |
| 2.5 Давление пара на выходе, Мпа | 0,8  0,03 |
| 2.6 Расход топлива при номинальной теплопроизводительности и влажности не более 7%, кг/ч | 54  5 |
| 2.7 Коэффициент полезного действия, % | 80, не менее |
| 2.8 Длительность рабочего цикла, ч | 24 |
| 2.9 Напряжение питания электрооборудования котла, В: | 380 |
| 2.10 Допустимое отклонение питающего напряжения, % | 15 |
| 2.11Максимальная потребляемая электрическая мощность, кВт | 4 0,3 |
| 2.12 Масса котла, кг | 1152 30 |
| 2.13 Габаритные размеры без теплообменника, мм |  |
| Длина | 2002 30 |
| Ширина | 115020 |
| Высота | 2150 30 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1	В комплектность котельной установки входит:

- корпус  котла  парового  экспериментального  Е-0,15-0,8 ЦО   с    циклоном  продуктов сгорания – 1 шт.;

- циклон сепарации пара – 1шт.;

- бачок уровня воды – 1 шт.;

- дымосос – 1 шт.;

- узел подачи топлива -1 шт.;

- пульт управления – 1 шт.;

- предохранительный клапан - 1 шт.;

- паспорт КПЭ 001.000.000.00ПС – 1 шт.;

- инструкция по эксплуатации КПЭ 001.000.000.00РЭ – 1 шт.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Котел работает под разряжением. Воздух из атмосферы через сопла поступает в камеру сгорания за счет пониженного давления, которое создает дымосос. При помощи шнека в камеру сгорания подается топливо. Продукты сгорания (вместе с золой), проходя через межтрубное пространство теплообменника, отдают тепло жидкости, которая движется в трубах за счет разности гидростатического столба жидкости. Охлажденные продукты сгорания поступают в циклон, очищаются от золы, а затем через дымосос и дымовую трубу удаляются в окружающую среду. Перед дымососом установлена заслонка, которая вместе с системой управления и работой шнека служит для регулирования мощности котла. При передаче тепла к жидкости последняя вскипает, и пароводяная смесь поднимается вверх по трубам теплообменника  благодаря возникающей естественной конвекции. В процессе этого движения происходит дальнейшее испарение жидкости, образующийся насыщенный пар подается потребителю через сепаратор пара, а конденсат  из сепаратора  и потребителя возвращается обратно в котел.

Давление пара на выходе из котла контролируется электроконтактным  манометром.

Температура выхлопных газов и пара измеряется термопарами ТХК-002, которые снабжены цифровыми вторичными преобразователями, установленными в клеммной коробке.

Определение  наличия воды на электродах уровня основано на измерении сопротивления воды, т.е. ее токопроводящих свойств между анодом и катодом. Это сопротивление сравнивается с установленным, на основании чего формируется результат о наличии или отсутствии воды на соответствующем электроде. Также проверяется сопротивление на короткозамкнутость электродов. Сопротивление короткого замыкания  задается в настройках.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел паровой экспериментальный тип Е-0,15-0,8ЦО КПЭ 001.000.000.00, заводской номер ___001___соответствует техническим требованиям эскизного проекта КПЭ 001.000.000.00ЭП и признан годным для эксплуатации.

_________

# 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Котел паровой экспериментальный тип Е-0,15-0,8ЦО КПЭ 001.000.000.00,   заводской номер 001   консервации не подвергался.

6.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Разработчик гарантирует соответствие котла парового экспериментального Е-0,15-0,8ЦО  КПЭ 001.000.000.00 основным техническим требованиям и характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации согласно руководству по эксплуатации    КПЭ 001.000.000.00 РЭ.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации – один год с момента ввода котла парового экспериментального в эксплуатацию или 18 месяцев со дня изготовления при последующем его хранении у заказчика. Разработчик оставляет за собой право вносить в конструкцию котла и схему системы управления изменения, направленные на совершенствование работы и повышение надежности.